新建公寓楼、综合楼智能用电联网和公寓智能控电系统强电改造工程施工方案

1、学院原来智能用电系统是由山东鲁维电子技术有限公司安装，为保证其兼容性，建议由该公司提供配套的设备和辅材，设备的安装、调试、布线等工作均有该公司专业人员进行，后勤管理处人员提供施工协调配合工作。

2、强电改造：为保证学生用电安全，公寓房间内插座实行智能分时控制，由山东鲁维电子技术有限公司培训学生处相关人员进行调试；房间内照明不再实行控制，施工时将智能电表后的照明线路跨接到表前，中间加设一个限电器。

（1）插座分时控制：为保证公寓室内无人状态下的用电安全，插座线由智能电表控制。当进入控电时间，通过主机系统将所有电表过流保护值调整到最低设定值；当进入供电时间，主机系统将所有电表过流保护值调整到正常。整个过程并非直接的通断电控制。

直接通断电，则会出现下列危险：学生用电器正在使用，如果突然停电，而学生又离开了房间，危险不存在；但再次供电时，用电器会继续工作，如果学生并没有及时回到房间，这时的安全隐患最大。

通过主机调整电表过流保护值可以有效避免上述安全隐患：当用电器正在使用而突然将过流保护值调整到最低设定值，这时电表会跳闸断电，如果再次供电时，此房间仍然不能供电，用电器不能继续工作，因此可以消除安全隐患。

（2）照明无限时控制：照明线路跨接到表前，不再收取电费，可以无限时供电。但为防止学生在插座限电期间从照明线路偷接用电，在照明线路前端设限电器一个，设定值为1A（200W左右），为三至四个照明灯供电足够，但如果偷接大功率用电器（包括笔记本电脑），限电器就会断电，然后自动复位。限电器外加设配电箱一个，线路安装。这样，也保证了照明线路的用电安全。

3、宿舍内使用不方便的插座全部移至两床中间或端头空置区域，使用方便同时也消除安全隐患。具体做法为：插座线接自原房间最近插座，插座距床0.2米，不足0.2米的两插座上下布置；改造后原插座处做盖板，改造后的插座回路保证每一回路不超过四个插座；插座采用嵌装，电线采用穿管暗装；插座支线采用BV-3×4/PVC20，插座采用安全型双联二三极插座（250V，10A），距地1.0米，带安全门。