学院4、5号教学楼供暖系统改造工程施工方案

一、工程概况： 4#教学楼室内室外供暖系统改造，5#教学楼暖气主管道改造。

二、工程施工内容：

1、4号教学楼：

（1）设计参数:

室外计算参数：冬季采暖室外计算温度：-7℃，冬季室外主导风向：NW；最大冻土层深度：0.5m，冬季室外平均风速：3.5m/s；室内计算参数：

| 房 间 名 称 | 办公室 | 教室 | 卫生间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内设计温度 | 18℃ | 18℃ | 16℃ |

主要围护结构热工计算参数有 S=0.29 时(其他见建筑图)

外墙:K=0.49W/(m2，℃)，玻璃窗:K=2.40W/(m2，℃)屋顶:  K=0.47W/(m2，℃)，楼板: K=0.58W/(m2，℃)。

采暖系统:本建筑符合建筑节能要求。采暖供回水由城市热力管网提供,采暖供回水温度为80/60℃，本建筑采暖总热负荷132.87kW，采暖热指标29W/m，系统水阻力28KPa。户内采用双管同程式并联系统,安装详见L02N907-52。所有房间的散热器均铸铁板翼散热器（TZY2-5-5(8)。

- 施工说明:

本图标高以室内±0.000为准，以米为单位，其他标注以毫米，所有管道标高均指管中心。采暖管穿内墙、穿楼板时均应做钢套管，套管直径比管道大两号，穿楼板套管顶部高出地面20mm，底部与楼板底面相平。管材：采暖干管直埋部分采用聚氨酯硬质泡沫塑料保温管（国际无缝钢管，焊接，保温厚度为30mm）；室内立支管采用热镀锌钢管，管径大于或等于DN32 焊接；等于或小于DN25 丝接。室内立支管与散热器采用DN15连接。防腐：室内明装镀锌钢管施工完毕后均刷银粉两道，支吊架刷防锈漆两道，银粉两道。散热器除锈刷樟丹一遍后，表面涂漆应为静电喷涂，不应采用银粉漆。散热器均为落地安装。每组散热器均设手动跑风。试压:a.散热器在安装前做0.6MPa水压试验，以符合GB 50242-2002第8.3.1要求为合格。b.采暖系统安装完毕后,管道保温前做0.6MPa水压试验.以符合GB 50242-2002第8.6.1要求为合格，未经试压验收不得使用。未详细说明处均按现行《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工.若有变动, 请设计人员,甲方,施工单位协商解决.未经设计人员同意,不得随意更改原设计.

2、5号教学楼：

（1）图纸中标高以室内±0.000为准，以米为单位，其他标注以毫米计。

（2）所有管道标高均指管中心。原采暖立支管不变，从一层阀门下更换管道。

（3）采暖管穿内墙、穿楼板时均应做钢套管，套管直径比管道大两号，穿楼板套管顶部，采暖主管敷设在室内地沟内，做法见下图，详图中未注明的见L13N1-243/A型。

（4）管材：采暖干管地沟内部分采用聚氨酯硬质泡沫塑料保温管（国际无缝钢管，焊接，保温厚度为30mm）；室内立支管采用热镀锌钢管，管径大于或等于DN32 焊接；等于或小于DN25 丝接。室内立支管与散热器采用DN15连接。

（5）防腐：室内明装镀锌钢管施工完毕后均刷银粉两道，支吊架刷防锈漆两道，银粉两道。散热器除锈刷樟丹一遍后，表面涂漆应为静电喷涂，不应采用银粉漆。地沟内管道保温后刷防水漆两道。

（6）试压:a.散热器在安装前做0.6MPa水压试验，以符合GB 50242-2002第8.3.1要求为合格。b.采暖系统安装完毕后,管道保温前做0.6MPa水压试验.以符合GB 50242-2002，第8.6.1要求为合格，未经试压验收不得使用。

（7）暖沟做法：1）垫层C15混凝土 2)沟壁用MU10砖，M10水泥砂浆埋置砌体两侧抹同防潮层砂浆20厚（防潮层做法: 1:2.5水泥砂浆加5%防水剂）3)如遇楼梯间无基础墙处做240墙。4）盖板C25混凝土

（8）未详细说明处均按现行《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工.若有变动, 请设计人员,甲方,施工单位协商解决.未经设计人员同意,不得随意更改原设计.

三、设计依据：

4、5号教学楼设计依据为：《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-20121、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20035.《民用建筑热工设计规范》GB50176-931。施工若有变动, 请设计人员、甲方、施工单位协商解决.未经设计人员同意,不得随意更改原设计。